## Komunikace 7-08
Tabulka možných komunikací
| DB-Net (RS232) | DB-Net (RS485) | ARION (RS485) | ASIMP (RS485) | Modbus (RS232) | Modbus (RS485) | DM-GSM (RS232) | DM-GPRS (RS232) | Modem (RS232) | Tiskárna (RS232) | ADC-CAN | APT130 | APT200 | APT1000G
AD-CPU167 (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano
AD-CPU167 (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | ano | ano
AD-UART | - | - | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano
AD-UART4 | - | - | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | ano | ano
AD-CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | -
ADiR (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | - | -
ADiR (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | - | -
ADOREG/36x (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | - | -
ADOREG/36x (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | - | -
ADOS (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | - | -
ADOS (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | - | -
ADOS (CAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | -
AMiNi-ES (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano
AMiNi-ES (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | ano | ano
AMiNi2S (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano
AMiNi2S (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | ano | ano
AMiNi2DS (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | - | -
AMiNi2DS (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | - | -
AMAP99 (TERMINAL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | -
AMiRiS99 (TERMINAL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | -
ART267A (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | - | -
ART267AX (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano
ART4000 (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | - | -
ART4000 (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | - | -
ART4000 (CAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | -
MEST1x0 (RS232) | ano** | DM-232TO485** | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | - | -
MEST1x0 (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | - | -
APT3100S (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | ano | DM-232TO485 | ano | ano | ano | ano | - | - | - | -
APT3100S (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | DM-232TO485 | ano | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | - | -
APT3100S (CAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | -
APT6100 (RS232) | ano | 232TO485PCA | - | - | ano* | 232TO485PCA* | ano | ano | ano | - | - | - | - | -
APT6100 (RS485) | 232TO485PCA | ano | - | - | 232TO485PCA* | ano* | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | - | -
APT8000 (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | -
APT8000 (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | - | - | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | - | -
PPC8000 (RS232) | ano | DM-232TO485 | DM-232TO485 | DM-232TO485 | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | -
PPC8000 (RS485) | DM-232TO485 | ano | ano | ano | - | - | - | DM-232TO485 | - | - | - | - | - | -
PC dispečink | ano | 232TO485PCA | 232TO485PCA | 232TO485PCA | ano* | 232TO485PCA* | ano | ano | ano | ano* | - | - | - | -
* V případě, že je na daném zařízení příslušný komunikační ovladač
** Platí pouze pro COM0

## Kabely AMiT 7-08
Tabulka propojení daných zařízení s řídicími systémy
| ADiS AD-CPU167 (RS232) | ADiS AD-UART | ADiS AD-UART4 | AMAP99 AMiRiS99 (TERMINAL) | Kompakt s integrovaným displejem (RS232) | Kompakt bez integrovaného displeje (RS232) | AMiNi2S, AMiNi-ES (RS232) | AMiNi2DS, ADiR (RS232)
APT1000 | KABEL232P KABEL232XV* | KABEL232K KABEL232XZ* | KABEL232XZ | - | - | KABEL232P KABEL232XV * | KABEL232RP | -
APT130 | - | - | - | KAB20Px00(/SH) | - | - | - | -
APT200 | KABEL232P KABEL232R9* | KABEL232K KABEL232RP* | KABEL232XZ | - | - | KABEL232P KABEL232R9* | KABEL232RR(A) KABEL232RP* | -
ASP14 | KABEL232P KABEL232XV* | KABEL232K KABEL232XZ* | - | - | KABEL232P KABEL232XV* | KABEL232P KABEL232XV* | KABEL232RP | KABEL232RP
DM-GSM DM-GPRS | KABEL232RMS | KABEL232RMP | - | - | KABEL232RMS | KABEL232RMS | KABEL232RR(A) | KABEL232RR(A)
Obecný modem | KABEL232M KABEL232M9** | KABEL232P | - | - | KABEL232M KABEL232M9** | KABEL232M KABEL232M9** | KABEL232R9 | KABEL232R9
MEST110*** | KABEK232M9 | - | - | - | KABEK232M9 | KABEK232M9 | KABEL232R9 | KABEL232R9
APT3100S*** | KABEK232M9 KABEL232P* | - | - | - | KABEK232M9 KABEL232P* | KABEK232M9 KABEL232P* | KABEL232RP KABEL232R9* | KABEL232RP KABEL232R9*
Pojmem "Kompakt" rozumíme všechny kompaktní řídicí systémy (i jen s jiným rozhraním) mimo ty, které jsou uvedeny tabulce.
* jsou možné obě varianty
** záleží na modemu
*** Jedná se o řídicí systém. Zobrazení dat na tomto řídicím systému je nutno naprogramovat v samostatném projektu pro tento řídicí systém
Kabely k propojení PC
s řídicími systémy - programování
[5 empty] | Systém | PC (RS232)
[5 empty] | AD-CPU167 | KABEL232P
[5 empty] | ADiR | KABEL232RP
[5 empty] | ADOREG/36x | KABEL232RP
[5 empty] | ADOS | KABEL232P
[5 empty] | AMAP99 | KABEL232P
[5 empty] | AMiNi-ES | KABEL232RP
[5 empty] | AMiNi2(D)S | KABEL232RP
[5 empty] | AMiRiS99 | KABEL232P
[5 empty] | APT3100S | KABEL232P
[5 empty] | ART267A | KABEL232P
[5 empty] | ART4000 | KABEL232P
[5 empty] | MEST110 | KABEL232P
[5 empty] | Systém | PC (USB)
[5 empty] | APT6100 | USB kabel A-B

## RS232 na převodník 7-08
Připojení převodníků 232TO485 k řídicím systémům (k PC)
| DM-232TO485 | 232TO485D(A) |  |  | AD-CPU167
|  |  |  | AMiNi-ES | AMAP99 | PC
|  |  |  | AMiNi2(D)S | AMiRiS99 | APT6100 | APT3100S
|  |  |  | ADiR | ADOS | AD-UART | zásuvka | vidlice
|  |  |  | ADOREG/36x | ART267A(X) | APT8000 | MEST110
[5 empty] | ART4000 | PPC8000 | com0 | com1, 2
Signál | Svorka | Svorka | Směr | RJ45 | CANON9
TxD | 3 | X1.1 | ß | 6 | 2 | 3 | 2 | 3
RxD | 2 | X1.2 | à | 5 | 3 | 2 | 3 | 2
RTS | 4 | X1.3 | ß | 8 | 8 | 7 | 8 | 7
GND | 1 | X2.2(2.3) | --- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5

## Komunikace 8-05
Tabulka možných komunikací
| DB-Net (RS232) | DB-Net (RS485) | ARION (RS485) | ASIMP (RS485) | GSM (RS232) | Modem (RS232) | Tiskárna (RS232) | ADC-CAN | APT130 | APT200 | APT1000 | APT2100
AD-CPU (RS485) | 232TO485DA | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | ano
AD-CPU (RS232) | ano | 232TO485D | 232TO485D | 232TO485D | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano
AD-UART4 (RS485) | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | ano
AD-UART (RS232) | - | - | 232TO485DA | 232TO485DA | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano
AD-CAN (CAN) | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | -
Kompakt (RS485) | 232TO485DA | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | ano
Kompakt (RS232) | ano | 232TO485D | 232TO485D | 232TO485D | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano
Kompakt (CAN) | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | -
Kompakt (TERMINAL) | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | -
AMiNi (RS485) | 232TO485DA | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | ano
AMiNi (RS232) | ano | 232TO485D | ano | 232TO485D | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano
PC dispečink | ano | 232TO485PCA | 232TO485PCA | 232TO485PCA | ano | ano | ano | - | - | - | - | -

## Kabely AMiT 8-05
Tabulka propojení daných zařízení s řídicími systémy
| CPU (RS232) | Kompakt (TERMINAL) | CPU (RS485) | ADiS AD-UART (RS232) | ADiS AD-UART4 (RS485)*** | AMiNi (RS232)
APT110 | KABEL232XV | - | 3 vodiče - 485 | KABEL232XZ | KABEL232XZ | -
APT1000 | KABEL232P KABEL232XV * | - | 3 vodiče - 485 | KABEL232K KABEL232XZ* | KABEL232XZ | KABEL232RP
APT130 | - | ART-K20-xx0 | - | - | - | -
APT200 | KABEL232P | - | 3 vodiče - 485 | KABEL232K | KABEL232XZ | KABEL232RR KABEL232RP*
APT2000 | KABEL232XV | - | 3 vodiče - 485 | KABEL232XZ | KABEL232XZ | -
APT2100 | KABEL232M9 | - | 3 vodiče - 485 | - | KABEL232XZ | KABEL232R9
ASP14 | KABEL232P KABEL232XV* | - | - | KABEL232K KABEL232XZ* | - | KABEL232RP
modem | KABEL232M KABEL232M9** | - | - | KABEL232P | - | KABEL232R9
232TOETH | KABEL232P | - | - | KABEL232K | - | KABEL232RP
* jsou možné obě varianty
** záleží na modemu
*** kabel je nutné upravit podle způsobu zapojení systému do komunikační sítě
Kabely dodávané firmou AMiT spol. s r.o. |  |  |  |  | Kabely k propojení PC
s řídicími systémy - programování
KABEL232P | samec - 9 | samice - 9 | přímý |  |  | PC (RS232)
KABEL232K | samice - 9 | samice - 9 | křížený |  | ADiS | KABEL232P
KABEL232M | samec - 9 | samec - 25 | křížený |  | AMiRiS99 | KABEL232P
KABEL232M9 | samec - 9 | samec - 9 | křížený |  | AMAP99 | KABEL232P
KABEL232XV | samec - 9 | volné vodiče | - |  | AMiNi | KABEL232RP
KABEL232XZ | samice - 9 | volné vodiče | - |  | ART267 | KABEL232P
KABEL232RP | RJ45 | samice - 9 | přímý |  | ART4000 | KABEL232P
KABEL232R9 | RJ45 | samec - 9 | křížený |  | MEST100 | KABEL232P
KABEL232RR | RJ45 | RJ45 | přímý

## RS232 na převodník 8-05
Jak mám propojit piny konektorů CANON9 na řídicím systému (resp. PC) a svorky převodníku 232TO485D?
Při propojování řídicích systémů, PC a převodníků přes rozhraní RS232 je nutné, aby směry signálů jednoho zařízení korespondovaly se směry
signálů zařízení druhého. Pozornost je potřeba věnovat zejména významům signálů RS232 (RxD, TxD, RTS, CTS,...), které jsou v návodu každého
zařízení disponujícím rozhraním RS232 uvedeny buď vzhledem k zařízení samotnému nebo k zařízení připojovanému (např. PC).
Nejčastěji se jedná o připojení převodníku 232TO485D k některému z řídicích systémů. Jestliže tedy například propojujete signál převodníku
232TO485D značený jako TxD (svorka X1.1), který má chrakter vstupu do převodníku, s rozhraním RS232 řídicího systému AMAP99, připojíte jej
na pin 2 konektoru CANON9, který je popsán jako výstupní signál (TxD) vzhledem k řídicímu systému AMAP99.
Obecně lze pak postupovat u zbývajících svorek, tak jak je patrné z následující tabulky.
232TO485D(A) |  |  | AMiNi | AMAP99 | PC | APT3000
|  |  |  | AD-CPU167 | APT6000 | zásuvka | vidlice
|  |  |  | AMiRiS99, ADOS | AD-UART
|  |  |  | ART267A, ART4000 |  | MEST100
[6 empty] | com0 | com1,2
svorky |  | směr | RJ45 | CANON9-pin
TxD | X1.1 | <-- | 6 | 2 | 3 | 2 | 3
RxD | X1.2 | --> | 5 | 3 | 2 | 3 | 2
RTS | X1.3 | <-- | 8 | 8 | 7 | 8 | 7
GND | X2.2 (X2.3) | --- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5